UCHWAŁA NR XXIII/160/12

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, 
poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21, ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578), Rada Miejska w Głownie uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2012 opracowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 
z obowiązującym przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głownie

Andrzej Florczak

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

z siedzibą w Głownie, ul. A. Struga 3

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/160/12

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 stycznia 2012

plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na rok 2012

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Głowno, grudzień 2011 r.

Spis treści:

1.	Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.	2

2.	Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.	2

3.	Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.	2

4.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.	2

5.	Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.	2

# Plan rozwoju i modernizacji – wstęp.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej ustawą). Plan opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań dotyczących środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a następnie winien być zatwierdzony przez radę gminy.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3, tj. czy jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający te warunki rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Zgodnie z art. 21 ust. 7, obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

Następnie, według artykułu 24 ust. 3 ustawy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art.24 ust. 4 ustawy zobowiązany został wójt (burmistrz lub prezydent).

# Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

System zaopatrzenia w wodę

Przedmiot działania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głownie – w zakresie objętym ustawą – stanowi:

- pobór i uzdatnianie wody (PKWiU: 3600),

- gospodarka ściekami (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) (PKWiU: 3700).

Spółka prowadzi ww. działalność za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki. Spółka jest właścicielem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni.

Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z jednej stacji uzdatniania wody podziemnej. Ujęcie wodociągowe miasta Głowna zlokalizowane jest we wschodniej, peryferycznej części miasta. Aktualnie składa się ono z czterech czynnych otworów studziennych o numeracji, wg zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej: I, I b, III a i IV. Studnia nr I b usytuowana jest na wygrodzonym terenie stacji uzdatniania wody. Pozostałe zaś położone są w obrębie lasu miejskiego. Studnie są ogrodzone oraz monitorowane.

Woda podziemna ujmowana z 4 studni głębinowych, pompowana jest przy pomocy pomp głębinowych do stacji uzdatniania za pomocą rurociągów tłocznych.

Stacja Uzdatniania Wody po modernizacji zakończonej w 2010r. wyposażona jest w 6 filtrów pionowych. Woda napowietrzana jest w dwóch napowietrzaczach dynamicznych.

Woda uzdatniona kierowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 2000 m3 znajdujących się na terenie stacji, skąd pompami IIº dostarczana jest do sieci miejskiej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są po sedymentacji w odstojnikach popłucznych do rzeki Mrogi.

Łączna długość sieci wodociągowej w Głownie wynosi 54,47 km. Z sieci wodociągowej korzysta ok. 14.772 osób. Z wodociągu miejskiego korzystają również mieszkańcy miejscowości położonych poza granicami miasta Głowna (Karasica, Ziewanice, Kadzielin, Ostrołęka oraz Kamień).

W zakresie modernizacji systemu wodociągowego, przewiduje się:

- budowę studni ujmujących wodę z pokładów jurajskich,

- budowę sieci wodociągowych.

Pozwoli to na:

- zapewnienie mieszkańcom korzystania z wody w odpowiedniej ilości nawet w okresach zwiększonego poboru a także o wymaganej przepisami jakości,

- wzrost liczby mieszkańców miasta Głowno korzystających z wodociągu publicznego a tym samym poszerzenie zakresu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę przez mieszkańców,

- poprawę podstawowej technicznej infrastruktury komunalnej,

- podniesienie ogólnego standardu i warunków życia społeczności Miasta.

Obecny i planowany zakres usług kanalizacyjnych.

W mieście Głowno istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w którego skład wchodzi system kanalizacji sanitarnej przeznaczony do odprowadzania ścieków komunalnych oraz system kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe z powierzchni utwardzonych miasta, tj. ulic, placów do pobliskich odbiorników – rzek.

Rozpiętość obecnego systemu kanalizacji sanitarnej nie umożliwia odbioru i oczyszczania wszystkich ścieków powstających na obszarze miasta Głowno.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 40,01 km. Z kanalizacji miejskiej korzysta ok. 8.211 osób.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest transport wód deszczowych kanałami sanitarnymi do istniejącej oczyszczalni ścieków. Stan techniczny istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej, a konkretnie brak szczelności kanałów, powoduje infiltrację wód gruntowych do sieci.

W związku z wagą wyżej wymienionych problemów i negatywnych zjawisk występujących w chwili obecnej w systemie, istnieje potrzeba ich rozwiązania lub wyeliminowania z systemu w celu poprawy nie tylko stanu lokalnego środowiska przyrodniczego, a szczególnie jakości wód rzek Mrogi, Mrożycy i Brzuśni, lecz również w celu podniesienia standardu dostępności komunalnej infrastruktury technicznej dla mieszkańców miasta oraz dla istniejących i potencjalnych przedsiębiorców.

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w północno-zachodniej części miasta, przy lewym brzegu rzeki Mrogi. Istniejąca oczyszczania zajmuje 2.100 m2.

Ścieki z lokalnych zbiorników bezodpływowych stanowią 4,38 % z ogólnej ilości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię. Wywożone są taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Na terenie miasta działają 3 firmy dostarczające ścieki taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego. Firmy te posiadają odpowiednie zezwolenia i umowy.

Istniejąca w Głownie oczyszczalnia to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna, wybudowana w 1993 r. Oczyszczalnia rozpoczęła funkcjonowanie w 1994 r. Jest to oczyszczalnia o przepustowości Q śr 2200m3/dobę przy obsłudze 9 osób (8 operatorów oraz 1 operator brygadzista). Praca oczyszczalni odbywa się w sposób ciągły.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Morga o II klasie czystości wód.

Osad pochodzący z oczyszczalni jest wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Aktualnie odbiorcami osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Głownie są rolnicy indywidualni, z którymi Spółka posiada aktualne umowy.

Na takie zagospodarowanie osadu Zakład posiada odpowiednie zezwolenia, opracowania oraz umowy. Spółka prowadzi systematyczne badania gleby i osadu.

# 3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.

Zaopatrzenie w wodę

W zakresie modernizacji systemu wodociągowego, przewiduje się:

- budowę studni głębinowej do podkładów czwartorzędu (około 50m) i dalej odwiercenie rozpoznawczego otworu mniejszej średnicy do pokładów jurajskich (około 100-110m) w celu zbadania wodonośności tych pokładów. W przypadku pozytywnych wyników, odwiercenie studni na głębokość 100-110m,

- budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej ( w ul. Wyzwolenia, ul. 11-go Listopada i innych),

- rozbudowę istniejącego i budowę nowego wodociągu umożliwiającego dodatkowe (awaryjne) zasilanie w wodę dzielnicy Zakopane i Zabrzeźnia,

- opracowanie dokumentacji i budowę wodociągu w nowopowstałych ulicach przy ul. A. Struga.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W zakresie programu planowanych inwestycji służących rozwojowi i modernizacji systemu odprowadzania ścieków na rok 2012 planuje się:

- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Lewej,

- opracowanie projektu rozbudowy Oczyszczalni Ścieków,

- opracowanie dokumentacji i budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w nowopowstałych ulicach przy ul. A. Struga,

- czyszczenie specjalistycznym sprzętem wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej,

- podjęcie działań zmierzających do wykonania przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych, gdzie już istnieje sieć kanalizacyjna.

Odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych

W 2012r. planowane są działania zmierzające do poprawy w mieście gospodarki wodami roztopowymi i opadowymi. Spółka przejęła od Gminy Miasta Głowno oraz od byłego AMZ sieci kanalizacji deszczowej, które w przeważającej części nie spełniają swego zadania ponieważ są pozarywane, zapiaszczone i zamulone. Planujemy stopniowo czyścić studzienki odstojnikowe oraz sieci, a ujścia do rzek wyposażyć w separatory wyłapujące substancje ropopochodne oraz odstojniki do piasku. Prace te będą wymagały nakładów finansowych, w związku z powyższym planowane jest wprowadzenie taryfy na wody opadowe i roztopowe. Taryfa ta w pierwszym etapie obejmować będzie opłaty za wody roztopowe i opadowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

# 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody będą polegać na ograniczaniu strat wody w sieci poprzez:

- modernizację sieci wodociągowej,

- montaż hydrantów podziemnych (w celu ograniczenia nielegalnego poboru wody),

- wymianę przestarzałej armatury na sieci wodociągowej,

- likwidację bezumownych poborów wody poprzez ścisłe współdziałanie pracowników kontrolujących posesje oraz policji,

- okresową wymianę dużych wodomierzy na bardziej dokładne (o mniejszej granicy błędu).

# 5. Nakłady inwestycyjne i sposoby finansowania.

Nakłady inwestycyjne ze środków własnych Spółki.

W 2012 r. planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych ze środków własnych Spółki:

1) budowę wodociągu w ul. Wyzwolenia

PCV fi 90 dł. 25 mb x 200zł/mb						5 000 zł

termin wykonania – kwiecień 2012r.

2) rozbudowę istniejącego i budowę nowego wodociągu umożliwiającego dodatkowe (awaryjne) zasilanie w wodę dzielnicy Zakopane i Zabrzeźnia			 	120 000 zł

termin wykonania – wrzesień 2012r.

3) budowę studni głębinowej wraz z przyłączami umożliwiającymi jej eksploatację

(koszt w zależności od głębokości 48 m czy 110 m) 				105 000 – 150 000 zł

termin wykonania – październik 2012r.

4) opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowych w nowopowstałych ulicach przy ul. A. Struga

PCV fi 110 dł. 160 mb x 230 zł/mb						 36 800 zł

termin wykonania – październik 2012r.

5) opracowanie dokumentacji i budowę wodociągu w ul. 11-go Listopada

PCV fi 80 dł. 95 mb x 230 zł/mb 						21 850 zł

termin wykonania – listopad 2011r.

6) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Lewej					52 000 zł

7) opracowanie projektu rozbudowy Oczyszczalni Ścieków			30 000 zł

8) opracowanie dokumentacji i budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w nowopowstałych ulicach przy ul. A. Struga 									72 000 zł

9) czyszczenie specjalistycznym sprzętem wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej 6 000 zł

10) czyszczenie sieci i studzienek kanalizacji deszczowej na terenie byłego WZM 30 000 zł

11) opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 							8 500 zł

12) montaż odstojnika oraz separatora 						40 000 zł

______________________________

Razem 1 ÷ 12 572 150 zł

Ponadto planuje się podjęcie działań zmierzających do wykonania przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych w ulicach gdzie już istnieje sieć kanalizacyjna (sieć i przykanaliki).

Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858.